## Hoja 1
ICD010 | Ud |  | Depósito enterrado.
Depósito de gasóleo enterrado de lámina de acero, de doble pared, con una capacidad de 25000 litros, para consumos colectivos.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt38dep020D |  | Ud |  | Depósito de gasóleo de lámina de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 25000 litros, para consumos colectivos. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado mediante capa de resina de poliuretano de 600 micras de espesor. Incluso elementos de protección según normativa. | 1 | 45822400 | 45822400
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nivel para depósito de combustibles líquidos. | 1 | 956658 | 956658
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nivel para depósito de combustibles líquidos. | 1 | 179458 | 179458
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de boca de carga, valvulería y accesorios de conexión para depósito de combustibles líquidos. | 1 | 521102 | 521102
mt38dep026a |  | Ud |  | Tapa de registro de 70x70 cm, de fundición, para inspección de depósito de combustibles líquidos enterrado. Incluso accesorios. | 1 | 461733 | 461733
mt43tco010ca |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. | 29.2 | 6455.62 | 188504
mt43tco010ha |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. | 3 | 32305 | 96915
mt35aia090ad |  | m |  | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 25 | 16805.3 | 420134
mt38dep021p |  | Ud |  | Equipo de protección catódica para depósito de gasóleo de lámina de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 25000 litros, para consumos colectivos. | 1 | 1905220 | 1905220
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 50552200
2 |  |  |  | Equipo
mq07gte010d |  | h |  | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 40 t y 35 m de altura máxima de trabajo. | 3.189 | 223300 | 712103
[5 empty] | Subtotal equipo: |  | 712103
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 14.186 | 26179.2 | 371378
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 14.186 | 19008.4 | 269653
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 641031
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 51905300 | 1038110
Coste de mantenimiento decenal: $ 1.588.302,02 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 52943400