## Hoja 1
ZCM020 |  |  | Ud | Equipo de aire acondicionado con unidad interior de pared, sistema aire-aire split 1x1.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2 kW, potencia calorífica nominal 2,7 kW, SEER = 7 (clase A++), SCOP = 4,1 (clase A+), EER = 4,55 (clase A), COP = 4,35 (clase A).
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt42mhi200aia | Ud | Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 2,7 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 7 (clase A++), SCOP = 4,1 (clase A+), EER = 4,55 (clase A), COP = 4,35 (clase A), formado por una unidad interior de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 468 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, con programador semanal, y una unidad exterior con compresor de tipo rotativo, de 540x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio). |  |  | 1 | 2727242.29 | 2727242.29
mo005 | h | Oficial 1ª instalador de climatización. |  |  | 2.34 | 11228.3 | 26274.22
mo104 | h | Ayudante instalador de climatización. |  |  | 2.34 | 7983.75 | 18681.98
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 2772198.49 | 55443.97
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 2827642.46 | 84829.27
Coste de mantenimiento decenal: $ 1.476.623,17 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 2912471.73