## Hoja 1
ZCM040 |  |  | Ud | Equipo de aire acondicionado con unidad interior con distribución por ducto rectangular, sistema aire-aire split 1x1.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por ducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW, potencia calorífica nominal 3,4 kW, SEER = 6,2 (clase A), SCOP = 4 (clase A), EER = 4,31 (clase A++), COP = 4,53 (clase A).
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt42mhi065caa | Ud | Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por ducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 6,2 (clase A), SCOP = 4 (clase A), EER = 4,31 (clase A++), COP = 4,53 (clase A), formado por una unidad interior de 230x740x455 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 510 m³/h, presión de aire (estándar) 40 Pa, control inalámbrico, y una unidad exterior con compresor de tipo rotativo, de 595x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio). |  |  | 1 | 4061429.92 | 4061429.92
mo005 | h | Oficial 1ª instalador de climatización. |  |  | 2.34 | 11228.3 | 26274.22
mo104 | h | Ayudante instalador de climatización. |  |  | 2.34 | 7983.75 | 18681.98
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 4106386.12 | 82127.72
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 4188513.84 | 125655.42
Coste de mantenimiento decenal: $ 2.191.597,98 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 4314169.26