## Hoja 1
ZCV035 |  |  | Ud | Unidad aire-agua bomba de calor no reversible, para instalación en interior.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de bomba de calor no reversible, aire-agua, potencia calorífica nominal de 6,7 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 209,7 kPa) y depósito de inercia de 30 l, con refrigerante R-407C, para instalación en interior.
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt42bcc040o | Ud | Bomba de calor no reversible, aire-agua, potencia calorífica nominal de 6,7 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 209,7 kPa) y depósito de inercia de 30 l, caudal de agua nominal de 1 m³/h, caudal de aire nominal de 2500 m³/h, presión de aire nominal de 68,67 Pa y potencia sonora de 78,4 dBA; con filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. |  |  | 1 | 14223323.53 | 14223323.53
mt42www030 | Ud | Detector de flujo tipo palaustre, de acero galvanizado con cubierta de ABS. |  |  | 1 | 167514.23 | 167514.23
mt37www050c | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. |  |  | 2 | 39256.01 | 78512.02
mo005 | h | Oficial 1ª instalador de climatización. |  |  | 7.82 | 11228.3 | 87805.31
mo104 | h | Ayudante instalador de climatización. |  |  | 7.82 | 7983.75 | 62432.93
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 14619588.02 | 292391.76
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 14911979.78 | 447359.39
Coste de mantenimiento decenal: $ 9.829.977,07 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 15359339.17