## Hoja 1
ZCV060 |  |  | Ud | Equipo aire-agua para producción de A.C.S., calefacción y refrigeración.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de equipo aire-agua para producción de A.C.S., calefacción y refrigeración, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia calorífica nominal 8 kW, COP = 3,33, con depósito de A.C.S. de 270 litros.
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt42mhi700aa | Ud | Equipo aire-agua para producción de A.C.S., calefacción y refrigeración, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia calorífica 8 kW y COP 3,33 con temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C y temperatura de salida del agua 45°C, potencia calorífica 8,3 kW y COP 4,08 con temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C y temperatura de salida del agua 35°C, potencia frigorífica 7,1 kW y EER 2,68 con temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua 7°C, potencia frigorífica 10,7 kW y EER 3,35 con temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua 18°C, formado por una unidad interior de 1760x600x650 mm, peso 140 kg, con depósito de A.C.S. de 270 litros y bomba de circulación, y una unidad exterior aire-agua con compresor de tipo rotativo, de 595x847x340 mm, peso 60 kg, nivel sonoro 48 dBA. |  |  | 1 | 24807119.12 | 24807119.12
mt37sve010c | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". |  |  | 4 | 14064.25 | 56257
mo005 | h | Oficial 1ª instalador de climatización. |  |  | 15.996 | 11228.3 | 179607.89
mo104 | h | Ayudante instalador de climatización. |  |  | 15.996 | 7983.75 | 127708.07
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 25170692.08 | 503413.84
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 25674105.92 | 770223.18
Coste de mantenimiento decenal: $ 16.924.370,62 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 26444329.1