## Hoja 1
ICN102 | Ud |  | Unidad interior de aire acondicionado, de suelo.
Unidad interior de aire acondicionado, de suelo sin envolvente, sistema aire-aire multi-split, gama Sky Air, modelo FNA50A9 "DAIKIN", para gas R-32/R-410A, potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5,8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), diámetro de conexión de la tubería de líquido 1/4", diámetro de conexión de la tubería de gas 3/8", alimentación monofásica (230V/50Hz), con, caudal de aire a velocidad alta/baja: 16/13,5 m³/min, dimensiones 620x1150x200 mm, peso 30 kg. Accesorios: adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control de la unidad interior desde un smartphone o tablet, modelo BRP069C81. El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt42dai064c |  | Ud |  | Unidad interior de aire acondicionado, de suelo sin envolvente, sistema aire-aire multi-split, gama Sky Air, modelo FNA50A9 "DAIKIN", para gas R-32/R-410A, potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5,8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), diámetro de conexión de la tubería de líquido 1/4", diámetro de conexión de la tubería de gas 3/8", alimentación monofásica (230V/50Hz), con, caudal de aire a velocidad alta/baja: 16/13,5 m³/min, dimensiones 620x1150x200 mm, peso 30 kg. | 1 | 5710510 | 5710510
mt42dai475a |  | Ud |  | Adaptador con comunicación vía Wi-Fi para control de la unidad interior desde un smartphone o tablet, modelo BRP069C81 "DAIKIN", mediante la App Onecta. | 1 | 1193590 | 1193590
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 6904100
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de climatización. | 1.212 | 26179.2 | 31729.2
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 1.212 | 19008.4 | 23038.2
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 54767.3
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 6958870 | 139177
Coste de mantenimiento decenal: $ 1.987.452,37 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 7098040