## Hoja 1
ICV206 | Ud | Equipo agua-agua, bomba de calor geotérmica, para producción de A.C.S., calefacción y refrigeración pasiva.
Equipo agua-agua, bomba de calor geotérmica, para producción de A.C.S., calefacción y refrigeración pasiva, formado por bomba de calor, agua-agua, para calefacción y refrigeración pasiva, para gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400 V, potencia calorífica regulable entre 2,5 y 16 kW, potencia frigorífica pasiva 4 kW, COP 4,6, dimensiones 1060x600x710 mm, potencia sonora 45 dBA, peso 193 kg, con compresor scroll con tecnología Inverter Copeland con motor eléctrico de imanes permanentes, control Micro PC Carel, bombas de circulación Wilo de velocidad variable y alta eficiencia (clase energética A), válvula de expansión electrónica Carel, intercambiadores de placas Alfa Laval, vaso de expansión de 8 l, grupo de seguridad y kit de aislamiento acústico integral, con posibilidad de conectar en cascada hasta 3 unidades y con posibilidad de gestionar hasta 4 grupos de impulsión, para un circuito directo y tres circuitos con válvula mezcladora, con dos sondas de inmersión y sonda de temperatura exterior e interacumulador de A.C.S. de acero inoxidable AISI 316, de 2000 litros de capacidad. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt42eco010bfd |  |  | Ud | Bomba de calor, agua-agua, para calefacción y refrigeración pasiva, para gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400 V, potencia calorífica regulable entre 2,5 y 16 kW, potencia frigorífica pasiva 4 kW, COP 4,6, dimensiones 1060x600x710 mm, potencia sonora 45 dBA, peso 193 kg, con compresor scroll con tecnología Inverter Copeland con motor eléctrico de imanes permanentes, control Micro PC Carel, bombas de circulación Wilo de velocidad variable y alta eficiencia (clase energética A), válvula de expansión electrónica Carel, intercambiadores de placas Alfa Laval, vaso de expansión de 8 l, grupo de seguridad y kit de aislamiento acústico integral, con posibilidad de conectar en cascada hasta 3 unidades y con posibilidad de gestionar hasta 4 grupos de impulsión, para un circuito directo y tres circuitos con válvula mezcladora, con dos sondas de inmersión y sonda de temperatura exterior. | 1 | 60241200 | 60241200
mt42eco100hm |  |  | Ud | Interacumulador de A.C.S. de acero inoxidable AISI 316, de 2000 litros de capacidad, de 1280 mm de diámetro exterior, 2331 mm de altura total, 8 bar de presión de trabajo, con serpentín espiral corrugado flexible de 8,3 m² de superficie de intercambio, aislamiento térmico de espuma rígida de poliuretano inyectado libre de HCFC y acabado exterior con forro de PVC semirrígido. | 1 | 70224300 | 70224300
mt37www060f |  |  | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 2 | 50219.3 | 100439
mt37www050c |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 66412.1 | 132824
mt37www050e |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 4 | 99981.4 | 399925
mt42www050 |  |  | Ud | Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 1 | 320046 | 320046
mt37sve010d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 6 | 32692.6 | 196156
mt37sve010e |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". | 4 | 45138.2 | 180553
mt42eco500a |  |  | Ud | Kit para llenado del circuito con glicol, con válvula de esfera de 1 1/4" y filtro de malla de 0,6 mm. | 1 | 827175 | 827175
mt42eco600ba |  |  | Ud | Material auxiliar para instalación de calefacción con unidad agua-agua bomba de calor. | 1 | 4278490 | 4278490
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 136901000
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 0.615 | 26179.2 | 16100.2
mo104 |  |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 0.615 | 19008.4 | 11690.2
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 27790.4
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 136929000 | 2738580
Coste de mantenimiento decenal: $ 89.387.213,52 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 139668000